四川泸州川南发电有限责任公司

脱硫CEMS数据采集传输及ME系统维护项目

技术规范书

二〇二四年九月

目录

1. 总则	1

2. 标准和规范	1

3. 报价方维护工作的内容	1

4. 报价方维护工作质量要求	2

5. 双方责任	3

6. 考核	4

- 总则

1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组＃1、2脱硫CEMS数据采集传输及ME系统维护。它提出了CEMS数据采集传输及ME系统维护的范围和基本技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未完全引用相关技术要求和标准。报价方应提供符合本技术规范书和有关标准规程的维护技术服务，并满足最新国家环保有关CEMS数据采集传输及ME系统技术服务管理及维护的相关要求。

1.3报价方的报价资料至少应包括：营业执照、维护方案、能力保证措施、安全文明措施、质量保证措施等情况。并提供至少五台600MW及以上火电机组CEMS数据采集传输及ME系统维护工程的业绩证明（业绩合同签字页），报价方为所提供资料的真实性负全责。

1.4若本技术规范书前后有不一致的地方，或者本技术规范书与合同有差异，报价方应在技术规范书签订前提出澄清，未提出澄清的则以采购方的解释为准。

1.5本技术规范书经甲乙双方签字确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 标准和规范

本技术规范书中涉及的所有规范、标准均应为最新版本，即以合同生效之日作为采用最新版本的截止日期。

报价方至少应遵循下列标准，但不限于此：

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》 HJ 75—2017

《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212-2017

《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》HJ 477-2009

- 工作内容

负责四川泸州川南发电有限责任公司＃1、2机组脱硫CEMS数据采集传输及ME系统设备的维修、维护；主要包括四套烟气在线监测采集传输子系统和二套ME系统的维护，工作内容如下：

3.1烟气在线监测采集传输子系统维护

1) 采集传输服务器（含嵌入式软件）

2) 辅材（网线，电源线，RJ-45头、线槽）

3.2 ME系统维护

1)服务器操作系统的维护；

2)对使用的ME系统软件所需浏览器等维护及故障处理；

3)系统硬件、软件维护，数据备份；

4)功能模块各项功能维护，包括：基础数据、实时监控、历史数据、相关报警、数据报表、统计分析等。

3.3在线监测信号隔离系统维护

1) 模拟信号隔离器 ；

2) 电源、导轨、接线端子、 辅材等。

3.4为满足环保要求所需的硬件（含软件）升级更换、功能完善以及报表格式的修改等。

上述维护工作，除不可抗力或人为破坏因素引起的设备损坏外，所有维修、维护需要的备品备件以及软件的升级均由报价方负责免费提供；当采购方现场测量有技术改进时，报价方应配合采购方负责进行系统相关设置或参数的修改。

- 质量要求

4.1对CEMS数据采集传输及ME系统有关设施、设备进行系统、规范化维护，保证该系统随时处于正常的运行状态，确保CEMS系统上传环保数据以及ME系统报表数据正常。

4.2通信稳定性：现场机在线率＞90%以上；报文传输稳定性＞99%以上。

4.3通信协议正确性: 现场机和上位机的通信协议正确率100%。

4.4数据传输正确性：对数据进行检查，对比接收的数据和现场的数据应在允许误差范围内，抽查数据正确率100%。

4.5指派经验丰富的专业技术人员定期到采购方现场进行设备检查维护，每月不得少于一次，并将检查维护记录交由采购方存档。

4.6每季度对数采仪、4～20mA信号分配器进行定期校验，并做好校验记录。

4.7不得发生因报价方原因造成设备故障、设备减出力运行和机组不安全事件。

4.8对所维护的设备准备充足的备品备件，不得发生因无备品备件影响CEMS数据采集传输及ME系统的正常运行。

4.9紧急排故障：在CEMS数据采集传输及ME系统出现异常时，报价方接到采购方通知后，若通过电话、传真或邮件等方式不能解决的应在24小时内派出专业人员赶到现场，进行紧急排故，对影响整个系统使用的故障，报价方维护人员必须尽快排除故障，恢复系统正常运行。如遇特殊情况，一时无法解决的，报价方出具书面说明材料，并采取应急措施，一般不影响整个系统正常运行的故障必须在五天内恢复，并填写排故单交由采购方存档。

4.10配合环保检查：当上级（政府机关、集团公司）部门对采购方进行环保检查时，根据采购方需要，如报价方接到采购方通知后应在24小时内派出专业人员赶到现场，配合完成相关的检查工作。

4.11严格执行采购方的检修技术标准、电力行业标准以及厂家说明书。

- 双方责任

5.1采购方责任

1）采购方应保证报价方提供的CEMS数据采集传输及ME系统的设施设备不受到人为破坏，否则造成的损失由采购方承担，采购方应派专业人员每天巡查设备并做好巡视记录，发现故障及时通知报价方处理。

2）采购方不得将CEMS数据采集传输及ME系统的设施、设备挪作他用。若因此发生损坏造成的损失由采购方承担。

3）采购方需对系统设备进行移动、变更等，事前必须书面通知报价方，报价方在技术上负责监督，否则造成的损失由采购方承担。

4）采购方经过环保局允许后对CEMS一次仪表量程进行修改，事前必须书面通知报价方，并提供修改后量程等相关资料，否则造成的损失由采购方承担。

5.2报价方责任

1）报价方需指派经验丰富的专业技术人员，对采购方的CEMS数据采集传输及ME系统有关设施、设备实施专业化维护，保证该系统随时处于正常的运行状态，确保CEMS系统上传环保数据以及ME系统报表数据正常。

2）接到采购方故障报修后及时响应，需现场服务的情况下，报价方24小时内必须到现场进行故障处理。

3）对采购方人员进行专业培训，并协助采购方建立有关的管理制度。

4）报价方在现场的工作必须满足采购方安全文明生产相关要求。

- 考核

6.1未按合同要求每月指派专业技术人员到采购方现场进行设备检查维护，考核1000元/次。

6.2接到采购方故障报修不及时响应，需现场服务的情况下，在24小时内未派专业人员赶到现场进行故障处理，每次考核1000元/次。

6.3接到采购方配合环保检查的通知不及时响应，在24小时内未派专业人员赶到现场配合相关的检查工作，考核1000元/次。

6.4通信稳定性未满足标准要求（即未满足现场机在线率＞90%、报文传输稳定性＞99%），考核500元/次。

6.5因工作不到位，造成相同缺陷仍重复出现或始终未得到改善，考核500元/次。

6.6因工作不到位或所维护的系统设备故障，发生上传环保数据以及ME报表数据异常、缺失，导致采购方受到上级环保部门考核或对采购方造成其它不利因素的情况，首次发生考核10000元，若再次发生采购方有权解除合同。