四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

#1、#2机组锅炉吹灰器系统

维护技术规范

四川泸州川南发电有限责任公司

二零二四年十月

目     录

1.总则	3

2.川南发电环境条件及吹灰器系统描述	3

2.1环境条件及地理位置	3

2.2 川南发电吹灰器系统描述	4

3.工作范围、设备界限	5

3.1比选申请人的工作范围（包括但不限于以下范围）	5

3.2设备界限	6

4、工程条款	6

4.1 比选人和比选申请人责任和义务	6

4.2 现场作业基本要求	9

4.3 维修质量要求	11

4.4 安全管理要求	12

4.5 现场文明生产要求	14

4.6 工器具和车辆的管理	15

4.7 备品备件、一般消耗性材料的供应方式	15

4.8 技术文件、规范、图纸的提供	16

5. 维护组织结构	16

5.1 人员基本素质	16

5.2 比选申请人组织结构及人员配置	17

6.维护方提供的维护工器具、机具	17

7. 维护执行标准和规范	19

7.1炉膛吹灰器	19

7.2长伸缩式吹灰器、烟温探针、半伸缩式吹灰器	19

7.3空气预热器蒸汽吹灰器	20

7.4脱硝催化剂蒸汽吹灰器	20

7.5管路系统	20

8. 维护技术质量保证措施	21

9. 维护安全保证措施	22

10 奖励及考核	23

10.1 人员管理要求：	23

10.2 维护质量	23

10.3 备件材料	24

10.4 工具配备	24

10.5 人员管理	25

附件1 外委维护单位考核评分细则	26

附件2 检修质量、进度管理考核细则	29

附件3 安全文明施工考核细则	33

- 1.总则

1.1本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）#1、#2机组锅炉吹灰器系统的维护工程。它提出了＃1、＃2机组锅炉吹灰器系统维护的基本要求、工作范围、责任及义务、质量及安全管理、奖励和考核等。

1.2比选申请人须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质，至少具有一台600MW及以上容量机组的锅炉及辅机检修（维护）业绩或至少具有一台600MW及以上容量机组连续三年蒸汽吹灰器维护业绩，业绩须提供合同封面、技术协议、签字页等证明文件复印件。

1.3本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范和有关工业标准的维修维护技术服务。

1.4比选申请人维护工作应采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.5比选申请人维护工作应厉行节约，做到合理使用，避免错用、浪费，更换新的零部件要得到设备维修部认可后方可进行更换。及时修好替换下来的轮换备品和其它零部件。

1.6比选申请人维护人员应熟悉系统和设备构造性能（并了解设备的健康状态和历史缺陷），熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全工作规程。做到检修现场的文明检修，遵守比选人的相关规章制度，爱护设备，检修时做到工完料尽场地清。

1.7坚持对现场设备进行定期巡视检查，掌握设备和系统状况，及时消除设备缺陷及隐患。

1.8比选申请人维护中所用备品备件、消耗性材料等按比选人要求方式上报，经比选人管理部门的确认和批准后由比选人采购。比选人材料采购原则上通过比选方式采购，比选申请人经资质审查合格后可以参与比选报价，在性价比相近情况下比选人优先考虑由比选申请人供货。

1.9比选人为比选申请人提供检修维修维护和值班场所，但不配备办公台、办公用品等配套设施，办公设施及食宿由比选申请人自行解决。

- 2.川南发电环境条件及吹灰器系统描述

- 2.1环境条件及地理位置

2.1.1环境条件

多年平均大气压力：				     　973.2 hPa

多年最高气温：						　　40.2℃

多年最低气温：						　　-1.6℃

多年平均气温：						　　17.6℃

多年平均相对湿度：		    		　　84%

最小相对湿度：						　　21%

多年平均风速：						　　1.6m/s

多年年平均水温：				   　  18.5℃

多年平均降水量						   1180.9mm

一日最大降水量						   257.9mm

年平均雷暴日数						   35天

最大雷暴日数				          53天

2.1.2地理位置

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km。

- 2.2 川南发电吹灰器系统描述

川南发电一期工程安装有两台600MW汽轮发电机组，配套锅炉为东方锅炉股份有限公司引进美国FOSTER-WHEELER能源公司技术生产的600MW锅炉，型号为DG-2028/17.45-Ⅱ3，型式为亚临界参数、“W”型火焰燃烧自然循环汽包炉。单炉膛Π型露天岛式布置，燃用无烟煤，一次再热，平衡通风，固态排渣，全钢架结构。

为清除锅炉受热面表面积灰，提高换热效果，锅炉本体、空气预热器、脱硝系统分别配备有程序控制蒸汽吹灰系统。本系统包括吹灰器、1套减压站、密封风系统、吹灰管道、阀门及其固定和导向装置等。吹灰系统的汽源取自2只二级减温器进口集箱，在BMCR工况下此处的蒸汽压力为17.9MPa，温度为451℃；蒸汽通过吹灰器减压站后，进入各吹灰器；锅炉启动时，空气预热器用的吹灰汽源取自辅助蒸汽，其蒸汽压力1.0MPa，温度300～350℃。在锅炉的炉膛、过/再热器（水平烟道和尾部烟道）、省煤器上，布置有上海克莱德贝尔格曼机械有限公司制造的炉膛短吹、长伸缩式和半程伸缩式蒸汽吹灰器共70台，在空预器上布置有湖北戴蒙德公司制造的空预器蒸汽吹灰器4台，脱硝系统配置湖北华信公司制造的蒸汽吹灰器32台。单台机组吹灰器总台数共106台。另外在吹灰蒸汽管道上还设有两只压力开关、两只流量开关以及一只压力变送器。

单台机组吹灰器型号及数量见下表：

| 型号 | 吹扫半径（mm） | 吹扫角度 | 吹灰枪行程（mm） | 数量 | 安装位置 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V04 | ~2000 | 360° | 255 | 36 | 炉膛 | 上海克莱德 |
| RL-SL | ~2000 | 360° | 17200 | 24 | 屏过、水平烟道、转向室及低再、低过 | 上海克莱德 |
| PS-SB | ~1500 | 360° | 4400(覆盖深度8800) | 10 | 省煤器区域 | 上海克莱德 |
| IK-AH |  |  | 1200 | 4 | 空预器 | 湖北戴蒙得 |
| HXP-5 |  |  | 2960 | 32 | 脱硝反应器 | 湖北华信 |

为了确保在锅炉启动期间，各受热面不发生超温现象，在炉膛标高41400mm处的两侧墙上各布置1只TZ-0型伸缩式烟温探针，行程～11500mm，由上海克莱德贝尔格曼机械有限公司提供。

- 3.工作范围、设备界限

- 3.1比选申请人的工作范围（包括但不限于以下范围）

3.1.1比选申请人工作范围是川南发电＃1、＃2机两台机组吹灰器本体（含本体支架）、烟温探针有关的所有设备和系统（包括机务、电气、热工的系统设备）的日常维修、维护的所有工作以及吹灰器本体及本体支架的局部补漆工作。

3.1.2比选申请人维护工作包括吹灰控制系统电气部分、热工部分的日常维修、故障原因查找及处理、损坏元器件（含温度、压力、流量等检测元件）及设备的维修与更换、配合比选人对吹灰控制系统的相关校验、调试等工作。吹灰控制系统PLC/DCS、一次检测元件的定期校验、电动、气动执行器的检修调试等由比选人负责。

3.1.3比选申请人维护工作形式包括设备定期轮修和保养、日常巡视检查和调整、定期吹灰器参数校验、日常消缺和锅炉定期检修、临修、停机备用期间设备检修和备品更换、其他专业或单位所需配合的工作等。

3.1.4比选申请人负责＃1、＃2机组吹灰器设备零部件的测绘和部分简单备品配件的机加工制作，并负责修复替换下来的设备和零部件，做到合理使用，避免浪费。所有测绘图纸形成电子文档，并应交业主审核并归档。

3.1.5现场工作所需的搭架和保温拆除工作由比选人另外委托单位负责，搭设脚手架需比选申请人验收合格方可使用，保温拆除范围由比选申请人负责指定并报比选人确认。

3.1.6比选申请人负责吹灰管道系统保温的检查工作，发现保温脱落、超温等情况要及时汇报比选人。

3.17现场吹灰器枪管焊接，由比选人负责枪管焊接、热处理作业，其中涉及打磨、切割等附属工作由比选申请人负责。

- 3.2设备界限

3.2.1＃1、＃2机组蒸汽吹灰器本体全部设备（包括锅炉本体吹灰器、脱硝反应器吹灰器、空预器吹灰器、烟温探针）。吹灰器本体与蒸汽管道以吹灰器提升阀进口法兰盘为界（含该法兰盘），吹灰器本体与炉墙间以炉墙接口箱为界（含该接口箱）。

3.2.2吹灰器程控系统和烟温探针控制系统电气部分以锅炉热工电源柜内吹灰器电源空气开关出线为界，开关以下所有电气一、二次部分包括就地操作箱、电机、电缆、吹灰器的行程开关等属比选申请人工作范围；控制部分烟温探针以DCS接线端子分界，吹灰器以吹灰PLC/DCS控制柜接线端子分界，端子到就地属比选申请人维修维护范围（不包括端子接线）。

3.2.3若工作范围和界限划分存在争议，最终裁决权属比选人。

- 4、工程条款

- 4.1 比选人和比选申请人责任和义务

4.1.1  比选人的责任和义务

1）审查比选申请人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

2）负责对比选申请人维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

3）负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

4）审核比选申请人提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或检修文件包。

5）将每日缺陷及时通知比选申请人，并制定合理的消缺进度。

6）设备维修部每周制定维护和检修计划并及时组织验收闭环。

7）负责工作票、动火票的签发。

8）由比选人发电部进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维修提供施工条件。

9）比选人对更换的零部件进行确认，并负责提供备品备件、材料和专用工具(设备随机专用工具)，由比选申请人派员领料、搬运。

10）比选申请人工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由比选人负责联系、协调。

11）比选人有权撤换比选申请人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果比选申请人自负。

12）如发生紧急或重大事项情况下，比选申请人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，比选人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，比选申请人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

13）处理与本合同有关的技术和经济问题。

14）对于表现优异或较差的检修人员，质检专业组人员有权提出奖励和考核建议，比选申请人应给予落实反馈。

4.1.2  比选申请人的责任和义务

1）比选申请人应根据合同规定，在现场设立完善的组织管理机构，并服从比选人的生产指挥管理。

2）比选申请人应根据项目的具体要求、特点和性质，选送合格的、足够的人员担任工作。特殊工种（焊工、起重工、电工、司机等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由比选申请人负责解决。

3）熟悉并严格遵守、执行比选人的各项规章制度，接受比选人依照合同规定对其进行的考核。

4）比选申请人必须熟悉和执行比选人的管理系统及管理模式。

5）比选申请人应积极主动接受比选人对运行、维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

6) 比选申请人有保证所辖设备安全稳定运行的责任和义务，负责合同规定范围内设备的巡视检查、维护保养和检修工作。

7）比选申请人对所辖设备的检修质量过程控制负责，所有检修质量事故比选申请人均应承担相应责任。

8）比选申请人有对需使用的脚手架进行验收的责任和义务，未验收合格的脚手架禁止使用。

9）比选申请人有对合同内设备的保温进行验收的责任和义务。

10）比选申请人应对设备进行定期巡视检查（每天不少于一次），对巡视设备实行清单落实检查制，掌握设备和系统状况，及时消除发现的设备缺陷及隐患，做好记录，记录每月在设备部备案归档。

11）对不能消除的缺陷应以书面型式通知比选人生产管理人员。

12) 比选申请人每半年对所有吹灰器进行一次压力温度校验，保证吹灰器蒸汽满足运行要求，校验数据形成电子文档交设备维修部确认并归档。

13）比选申请人应按照设备维修部的每周工作计划执行，每周要对吹灰器内漏情况进行一次测温检查，并做好记录台账。

14）比选申请人应将设备运行、维修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知比选人生产管理人员。

15) 比选申请人必须及时处理现场缺陷并接受比选人缺陷管理制度约束。对不能及时消除的缺陷应书面交代运行注意事项并采取相应的措施。

16）针对比选人临时布置的工作，比选申请人应按照要求完成，并及时汇报工作进展情况，工作结束应以书面形式进行情况汇报，并交由设备维修部归档。

17）比选申请人对所辖设备的技术管理负责，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）检修和改进建议。

18) 比选申请人应针对比选人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经比选人相关管理部门审批后执行。

19）比选申请人对所辖设备备品配件负责，及时按需提交备品计划、建立健全备品配件台帐、负责备品配件的质量验收和日常保养工作。

20）比选申请人应参加每日的生产会、每月的安全例会、检修会、安全大检查及其他比选人要求参加的会议（活动）。

21）比选申请人有对现场人员进行安全培训和安全教育的责任和义务，并定期组织安全学习。

22）比选申请人应提供为完成维修、运行任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

23) 比选申请人现场管理人员应定期向比选人生产管理部门专业主管汇报工作情况。

24）比选申请人负责办理工作票、动火工作票。

25）比选申请人应提供针对比选人设备维修的作业指导书或检修文件包。

26）在任何形式的检修工作中，凡由比选申请人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由比选申请人负责。

- 4.2 现场作业基本要求

4.2.1 比选申请人在现场人员的数量和素质，应能满足现场设备运行及维修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。节假日现场应留有足够的值班人员。如果维护人员数量及维护技能不能满足现场消缺和维修要求，由维护单位自己组织解决。

4.2.2 比选申请人在现场的维修管理和技术人员名单应与比选申请文件中的名单相符，并能长驻现场。任何情况下的人员变动都应提前通知比选人生产管理部门，并需征得同意。

4.2.3 比选申请人应严格遵守与执行比选人生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

4.2.4 比选申请人作为设备维修责任人应熟悉包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

4.2.5比选申请人自备满足维修维护所需的机具、工器具和安全用具。比选申请人在现场的主要机具设备仪器应不少于比选申请文件中计划用于本工程的机具设备仪器数量，任何情况下的变动都应提前通知比选人，并需征得比选人的同意，否则按比选人考核标准执行。

4.2.6 严格执行比选人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

4.2.7 比选申请人必须坚持全天候24小时的维修值班，吹灰时必须就地全程跟踪监视设备状态，保证消缺及时、有效。严格执行川南发电有限责任公司设备缺陷管理制度，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”。比选申请人在接到缺陷通知后，应15分钟内作出反应并组织人员进行消除。

4.2.8 比选申请人负责按比选人生产管理制度及相关规定拟定设备维护中所需备品配件及材料计划，经比选人审核批准后，由比选申请人在比选人相关部门领取需用的物资材料。备品配件的管理应满足以下要求：

1）比选申请人所提备品计划品种、数量应充分考虑其必要性，既要保证足够的备品储备，也不得造成不必要的资金积压。

2）比选申请人应建立备品、配件消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报比选人相关部门，不得浪费。

3）比选申请人应负责吹灰器设备备品配件的质量验收和日常保养工作，并对所领用的备品配件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向比选人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。

4）维护工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到比选人指定处，并经比选人签收。

4.2.9 比选申请人对所承担范围的工作内容应精心操作、精心维护和保养，保证设备安全可靠运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的维护技术措施，杜绝设备过修或欠修。

4.2.10 维护人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，修后应做到设备标志（设备名称、介质流向、安全标志等）齐全、规范、干净、美观。检修时执行“5S”标准,做到“工完料尽场地清”。

4.2.11 比选申请人应牢固树立“预防意识”，定期检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议。

4.2.12 实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月有哪些打算等。每月5日前报比选人相关部门。

4.2.13 参加每日的生产会、每月的安全例会、检修会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动）。

4.2.14 采用检修维护质量保证金制度，按月进行检查、考核，若比选申请人因技术原因或违反检修维护规程而造成检修维护质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从比选人工作安排和指挥的，由比选人根据相关管理规定扣减保证金。

- 4.3 维修质量要求

质量目标：a.检修质量优良率≥95%，合格率100％；

b.杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c.质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

4.3.1 比选人生产管理部门是项目法人对比选申请人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施，比选申请人维护人员必须服从其管理。

4.3.2 比选申请人必须有健全的质量保证体系、完善的维修质量保证措施等。

4.3.3 检修工艺应满足比选人《检修工艺卡》、《检修规程》及制造厂要求。

4.3.4 吹灰系统所有设备不得有影响锅炉安全、经济运行的缺陷存在，并保证吹灰器的投入率不得低于95%。

4.3.5应保证吹灰系统的各参数符合制造厂的相关规范要求，保证吹灰效果，且应保证受热面不被吹损。

4.3.6吹灰器、烟温探针质量要求

1）蒸汽阀无泄漏，阀门弹簧回位准确，阀杆无卡涩，对达不到质量标准及技术要求的蒸汽阀进行拆检、研磨或更换。

2）齿轮箱无渗漏，传动系统要灵活、可靠、无异声。对达不到质量标准及技术要求的齿轮箱进行拆检，如有需要，更换油封及润滑油。

3）开阀机构动作灵活可靠，回位准确，撞销轨迹正确。

4）行走填料箱无泄漏，如有需要，更换填料。

5）前部托轮组、中间托轮组转动灵活，与吹灰管保持有效接触。

6）炉墙接口箱完好无泄漏。

7）行程开关，触发杆动作灵活，回位准确，触点接触正常。

8）每季度进行一次电机绝缘测定，如有损坏，进行更换。

9）吹灰管行走平稳，无明显晃动，无卡涩，电机电流稳定。

4.3.7管路系统质量要求

1）管路系统的现场仪器仪表的显示正确，设定准确（包括调节仪，压力变送器，压力开关，温度开关,流量开关等）。

2）管路系统的管道支吊装置，管道固定装置和管道导向装置的位置，保证吹灰管路具有一定的疏水坡度。

3）管路系统的保温符合要求，无脱落、超温等情况。

4）管路系统无泄漏。

4.3.8控制装置（含吹灰器就地控制部分）质量要求

- 1）控制回路部分

- a)各操作按钮工作情况应保持完好。

- b)各类接线保持良好。

- c)各就地接线控制盒内的线路保持正常工作状态。

- 2）动力电源柜部分

- a)供电情况保持正常。

- b)各类电气元件的运行保持正常，触点保持完好。

- c)各类接线保持良好。

- 4.4 安全管理要求

安全目标：a.不发生人身轻伤及以上事故；

b.不发生设备损坏事故；

c.不发生火灾事故；

d.不发生负主要责任的交通事故；

e.不发生环境污染事故。

4.4.1 比选申请人必须坚决贯彻执行党和国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化维修安全管理，提高安全维修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康。

4.4.2 比选申请人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和比选人有关安全规章制度的规定。

4.4.3 由于比选申请人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由比选申请人独立承担。

4.4.4 比选申请人的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行。

4.4.5 设专职安全监察员进行管理，相关资质满足比选人要求。

4.4.6 比选申请人应做好所聘员工的安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。做到全过程的安全文明施工，在工作中发生的责任事故及人身伤亡均由维修单位自行负责。

4.4.7 比选申请人要掌握比选人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握比选人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经比选人安全健康环保部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和比选人有关工作票的相关规定执行。

4.4.8 比选申请人在本合同开始履行前，应按照比选人要求组织其人员认真听取比选人安监管理人员的安全技术交底，制定出维修工作安全技术措施和防火防盗措施，经比选人安监管理人员审核批准后方可开工。

4.4.9 比选申请人人员在现场维修工作过程中，应接受比选人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

4.4.10 维修维护人员上岗前，比选申请人上级管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报比选人存档。

4.4.11 对从事的维护工作应精心维护，保证设备安全稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

4.4.12因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向比选人值长及相关部门汇报。

4.4.13 定期参加比选人主持召开的安全会议和开展的安全活动。

4.4.14严格按照比选人要求，定期开展安全大检查，对检查出的和比选人提出的安全问题必须及时组织整改并回复比选人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告比选人。

4.4.15对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

4.4.16负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

4.4.17采用安全风险保证金，若比选申请人违反安全文明生产规定造成人身伤害、设备事故，由比选人根据事故性质或安全生产管理规定扣减保证金。凡发生人身死亡、重大特大设备损坏事故，扣减100%；一般设备事故、人身重伤扣减50%/人次；人身轻伤、一类障碍扣减20%/人次。

- 4.5 现场文明生产要求

4.5.1 比选申请人在现场应遵守比选人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

4.5.2 检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌。

4.5.3 比选申请人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

4.5.4 比选申请人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

4.5.5 比选申请人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞比选人人员。

4.5.6 检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。

4.5.7 检修工作的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐， 按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

4.5.8 重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部；与检修工作无关的人员禁止入内，进入检修区域的人员需佩戴统一编号的胸卡，以便登记。

4.5.9 作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

4.5.10 搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、橡胶等物，防止损坏地面。

4.5.11 检修工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。

4.5.12检修（维护）工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并维护检修区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。

4.5.13检修（维护）工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。

4.5.14检修（维护）工作完成后，要求管道保温良好，不超温；油漆或保温铝皮良好，管道涂色和色环、介质名称、流向标示齐全、清楚。

4.5.15严格实行垃圾分类，特别要防止化学药品、废油、废电池等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱发现问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。

4.5.16工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

4.5.17比选申请人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经比选人的生产管理部门批准后方可实施。

- 4.6 工器具和车辆的管理

4.6.1 比选申请人自备的工器具和车辆，必须不少于比选申请文件中所列的种类和性能级别，并含以下：

1) 常用的工器具；

2) 现场临时制作的专用工器具经过比选人批准后方可使用；

3) 运输车辆等根据工作需要自行解决。

4.6.2 比选人提供的工器具和车辆由比选人统一管理，比选申请人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离比选人现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿。能修复的，将酌情处理。比选人自备的机械（如：升降车）可按规定借用或租用。比选人提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责，而维修所需的零件由比选人负责。

4.6.3 比选申请人应向比选人提供一份现场运行维护工作的自备工器具明细表，比选申请人提供的工器具应满足现场维护需要，如因比选申请人工器具准备不足影响现场维护，比选申请人承担一切后果。工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

4.6.4 由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制比选申请人无法完成的机加工，由比选申请人出方案和图纸，比选人负责外委加工。

4.6.5 为确保维修工作顺利，承包方应具备足够的工器具调配能力。

- 4.7 备品备件、一般消耗性材料的供应方式

4.7.1 现场维修使用的备品备件及消耗性材料由比选申请人提出申购计划，比选人负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，比选申请人参与验收。

4.7.2 正常情况下备品备件的更换和领用需经过比选人维修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由比选人生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按比选人相关管理办法执行。

- 4.8 技术文件、规范、图纸的提供

4.8.1 比选人应最大限度向比选申请人提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。比选申请人需要复制时，除了严格用于合同目的，比选申请人不能在未得到比选人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，比选申请人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还比选人。

4.8.2 比选人所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。

- 5. 维护组织结构

- 5.1 人员基本要求

5.1.1 比选申请人提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合比选人的基本要求。

1）项目经理有丰富的电厂锅炉吹灰器维修维护生产管理经验，生产部门经理及以上岗位至少应有三年的类似经历。

2）本项目技术负责人要求技术全面，至少应有五年的电厂锅炉吹灰器维修维护经历。

3）技术工人应具有电力行业省级以上颁发的具有中级工及以上的资格证书，至少在本岗位有二年以上的工作经历。

4）所有人员应熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

5）特殊工种必须持证上岗，且满足生产需要。

5.1.2 检修维修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

5.1.3检修维修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维修人员需求条件。

5.1.4充分领会比选人理念，贯彻、发扬比选人管理理念及精神。有为比选人设备维修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

5.1.5 爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

5.1.6掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

5.1.7维修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、机械等相关专业维修的基本理论及检修技能。

5.1.8 熟悉比选人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

5.1.9特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料。特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。

- 5.2 比选申请人组织结构及人员配置

5.2.1比选申请人组织结构及人员配置指常驻川南发电的组织结构和人员配置。

5.2.2比选申请人应根据维修工作范围，建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。并合理配备维修人员，保持人员稳定。不同工种的检修人员及数量应满足生产需要。

| 成员 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 备注：遇到突击性检修、枪管更换时，可从其他电厂增派人员 |  |  |

5.2.3 现场至少应设置项目经理、技术负责人一名，检修人员以满足现场维护检修需要设置。若人员不满足现场检修维护需要，必选人有权要求比选申请人增加人员配置，比选申请人需无条件执行。项目经理、技术负责人必须保证在现场时间不少于合同期的85%，项目经理、技术负责人未经比选人主管部门负责人许可不得私自离开现场。

5.2.4在机组大小修期间或有突击性工作时应增加人员，服从并遵守川南发电有限责任公司劳动纪律和作息时间，以满足维修工作的需要。

- 6.维护方提供的维护工器具、机具

比选申请人提供的工器具及机具应满足比选人现场维护要求。

比选申请人拟投入本工程的主要施工机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |

- 7. 维护执行标准和规范

- 7.1炉膛吹灰器

7.1.1检查蒸汽阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的蒸汽阀进行拆检、研磨或更换。

7.1.2检查空气阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的空气阀进行拆检、研磨或更换。

7.1.3检查齿轮箱是否渗漏，传动系统部分要灵活.可靠.无异声,对达不到技术标准及使用要求的齿轮箱进行拆检，如有需要，更换油封及润滑油。

7.1.4开阀机构动作是否正常。

7.1.5检查行程开关，动作是否灵活,如有损坏，进行更换。

7.1.6检查吹灰管的喷嘴口径。

7.1.7一季度进行一次电机绝缘测定，如有损坏，进行更换。

7.1.8每月对各活动零部件进行加油。

7.1.9检查按钮的动作是否灵活，如有损坏，进行更换。

- 7.2长伸缩式吹灰器、烟温探针、半伸缩式吹灰器

- 7.2.1检查蒸汽阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的蒸汽阀进行拆检、研磨或更换。

- 7.2.2检查空气阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的空气阀进行拆检、研磨或更换。

- 7.2.3检查齿轮箱是否渗漏，传动系统部分要灵活.可靠.无异声。对达不到技术标准及使用要求的齿轮箱进行拆检，如有需要，更换油封及润滑油。

- 7.2.4开阀机构动作是否灵活。

- 7.2.5检查行走填料箱是否泄漏，如有需要，更换填料。

- 7.2.6定期检查内、外管的直线度及壁厚。

- 7.2.7检查前部托轮组、中间托轮组转动灵活和炉墙接口箱完好无泄漏。

- 7.2.8检查行程开关，动作是否灵活，必要时进行调整。

- 7.2.9一季度进行一次电机绝缘测定，如有损坏，进行更换。

- 7.3空气预热器蒸汽吹灰器

- 7.3.1检查蒸汽阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的蒸汽阀进行拆检、研磨或更换。

- 7.3.2检查行走填料箱是否泄漏，如有漏油，根据实际情况采用上紧填料压盖或更换密封填料进行处理。

- 7.3.3检查齿轮箱是否渗漏，吹灰器跑车传动系统部分要灵活.可靠.无异声。对达不到技术标准及使用要求的齿轮箱进行拆检，如有需要，更换油封及润滑油。

- 7.3.4一季度进行一次电机绝缘测定，如有损坏，进行更换。

- 7.3.5开阀机构应灵活正确可靠。

- 7.4脱硝催化剂蒸汽吹灰器

- 7.4.1检查蒸汽阀是否泄漏，对达不到技术标准及使用要求的蒸汽阀进行拆检、研磨或更换。

- 7.4.2检查行走填料箱是否泄漏，如有漏油，根据实际情况采用上紧填料压盖或更换密封填料进行处理。

- 7.4.3检查齿轮箱是否渗漏，吹灰器跑车传动系统部分要灵活.可靠.无异声。对达不到技术标准及使用要求的齿轮箱进行拆检，如有需要，更换油封及润滑油。

- 7.4.4一季度进行一次电机绝缘测定，如有损坏，进行更换。

- 7.4.5每半年利用停机机会进行吹灰器内部检查，支管法兰无松动，吹灰喷嘴无异物堵塞。

- 7.4.6开阀机构应灵活正确可靠。

- 7.5管路系统

- 7.5.1检查电动阀门和调节门的运行情况。

- 7.5.2检查疏水阀的运行情况。

- 7.5.3检查管路系统的现场仪器仪表的运行情况(包括调节仪，压力变送器，压力开关，温度开关等等)。检修.更换故障仪表。

- 7.5.4检查管路系统的管道支吊装置，管道固定装置和管道导向装置的位置，保证吹灰管路具有一定的疏水坡度。

7.6控制装置

7.6.1控制柜部分

- 检查各指示灯工作情况是否完好。

- 检查各操作按钮工作情况是否完好。

- 检查可编程序控制器运行状态。

- 检查各吹灰器对应的控制模块工作状态。

- 检查各类接线是否良好，有否虚接。

- 验证软件（程序）运行是否正常。

- 各控制柜内的电源状态检查。

- 以上设备的故障处理，如需更换设备由电厂提供设备，维护单位负责更换。

7.6.2动力柜部分

- 检查供电情况是否正常。

- 检查各类电气元件的运行是否正常，触点是否完好。

- 检查各类接线是否良好，有否虚接。

- 设备故障处理，如需更换元件由电厂提供元件，维护单位负责更换。

- 如有技术改进，由电厂提供方案，维护单位负责实施。

- 8. 维护技术质量保证措施

8.1比选申请人应派出足够的综合素质强、具有一定的安装指导、冷热态调试、大小修等工作经验的人员，以便在电厂检修维护时，能及时有效的排除故障，并保证现场吹灰器的投运率。

8.2比选申请人应设立质量管理体系，建立文档体系并规范。

8.3向业主提交与质量有关的文件记录。

8.4建立并保持不合格品控制形成的文件程序，以防止不合格品的非预期使用或安装。

8.5控制不合格品的标识、记录、评价、隔离(可行时)和处置，并通知有关职能部门和业主。

8.6若要使用或返修不符合规定要求的产品应向业主提出让步申请，经业主同意后，记录不合格和返修情况，说明不合格品的实际状况。

8.7返修和返工的工作应按照质量计划或形成的文件的程序重新检验。

8.8将涉及维修服务工作的内部质量审核计划及实施结果的审核报告提交业主方，业主有权派代表参加承包商组织的内审活动。

8.9业主有权对承包商制定的维修服务质量保证计划的执行情况和有效性进行定期或不定期的质量体系审核及质量监督、检查，承包商应对业主的质量活动给予积极的配合并提供方便，业主有权复制承包商提供的质量保证文件并将复制文件发给其代表使用，在质量监督、检查期间，业主代表有权进入承包商工作场所，并检阅与工程有关的管理及技术文件。承包商必须对业主的提问给出直至满意的答复。

8.10承包商应对其职责范围内的质量负全部责任，所有由业主方实施的质保质检活动均不减轻承包商在此合同的任何责任。

- 9. 维护安全保证措施

9.1维护单位参加维护的特种作业人员必须具有当地劳动部门颁发的有效证书或证明，提交电厂审核、备案。

9.2电厂负责对维护单位人员进行入厂安全教育，指明施工区域，完成工作票上规定的安全隔离措施。电厂有权监督、抽查施工单位安全措施、安全责任的落实情况，有全根据生产和安全要求，请维护单位临时转移施工点或暂停施工。电厂有权对维护单位违章作业或危及设施的维护提出警告或停止施工。若由于电厂原因造成人员伤害或设施损坏，则由电厂负责处理。有关工作票的办理遵守《工作票管理实施细则》，严禁无票作业。

9.3维护单位人员应严格遵守电厂厂纪厂规，严格按安全规程文明施工，服从电厂生产调度，接受电厂安全监督、文明生产考核，维护时要注意留出安全通道，不得妨碍交通。维护单位必须设有专职或兼职安全员，制定与本项目有关的安全措施，对高空作业、交叉作业必须采取防护措施确保安全生产。由于维护单位人员违反安全规程和电厂厂纪厂规而造成电厂设施损坏或人员伤亡事故，则由维护单位负责，电厂配合处理；造成维护单位自身设施损坏或人员伤亡事故的，则由维护单位自行处理。

9.4严格执行工作票制定和安全现场交底制度，电厂签发工作票，写明安全措施，维护单位应认真执行。若维护单位有工作票负责人的，按《安规》规定承担相应的安全责任。

9.5有关安全管理中发生的问题，按电厂外包工程（项目）的管理标准规定执行。

- 10. 奖励及考核

- 10.1 人员管理要求：

10.1.1  听从领导，服从指挥。根据比选人的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

10.1.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，比选人将对其进行考核，考核通知单下发到比选申请人，比选申请人接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将整改结果通报比选人。

10.1.3  比选申请人按照比选人现场维修管理要求，配备夜间维修值班人员。夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间维修值班人员擅自离开厂区考核50元/人次。

10.1.4  设备维修人员实行定人、定时管理，无特殊情况比选申请人不允许更换或安排其他工作。若未经比选人批准擅自更换，根据更换人员级别高低考核500～2000元/人次。

10.1.5  未经比选人批准维修人员擅自离开川南发电，根据维修人员级别高低考核100～500元/人次。

10.1.6  未经设备维修部相关专业核实，擅自与运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元。

10.1.7  对于非合同限定范围且影响比选人设备安全经济运行的检修任务，比选申请人有优先承接的权利和接受比选人安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核100～2000元。

10.1.8  设备抢修时，不按照比选人安排进行连续作业，每次考核2000～30000元。

10.1.9  吹灰器投运时，维修单位维护人员必须在现场监视巡查，如吹灰过程中维修维护人员未到现场监视,每次扣除100元。

10.1.10 设备检修更换备件时，必须得到比选人相关人员认可，擅自更换可以使用的备件，一旦发现，视更换备件价值，每次考核200-2000元。

- 10.2 维护质量

10.2.1 发生因吹灰器的原因引起锅炉“四管”泄漏，每次考核2～5万元。一年内重复发生，加倍考核。

10.2.2 因比选申请人原因造成吹灰器枪管烧断、变形等不能使用时，比选人有权追究比选申请人的责任，要求比选申请人赔偿。

10.2.3 吹灰器的投运率不低于95%，每低于一个百分点扣100元。

10.2.4 维修单位维护人员巡查不到位，经分析确定为漏检，或由此造成设备缺陷，每次扣除100元。

10.2.5 维修单位接到比选人消缺通知后,15分钟之内未作出反应，30分钟之内不能开展工作，每次扣除100元。

10.2.6 设备检修台帐或巡检记录或月度工作计划或定期校验不能按要求建立、记录、提交，每次扣除100元。

10.2.7 若在维修过程中管理不当，浪费材料、挪作它用、损坏设备或配件时，按材料价值的100－200%对维修单位进行考核。

10.2.8 违反安全文明生产、缺陷管理等制度时，按其规定进行考核。

10.2.9 由于比选申请人维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，每次根据后果轻重考核500～50000元。

- 10.3 备件材料

10.3.1  设备维修用的备品备件、消耗性材料计划由比选申请人报比选人审查；现场抢修时所需要的消耗性材料由比选申请人检修人员去比选人处领取。

10.3.2  比选申请人及时准确地提出维修所必须的备品备件、消耗材料和到货后配合比选人的验收工作，并搞好领出的材料和备品的管理工作。

10.3.3  未按照比选人要求对比选申请人管辖设备所需的备品配件及加工件进行测绘，根据备品配件及加工件的复杂程度每次考核100～500元。

10.3.4  未按照比选人要求对能修复的备品配件及设备进行修复，按照备品配件及设备价值的50％进行考核。

- 10.4 工具配备

10.4.1  比选申请人要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维修和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

10.4.2  日常设备维修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的比选申请人及时进行补充。

10.4.3  由于检修工具、人员数量或技术力量不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～10000元。

10.4.4  由于比选申请人不正确使用比选人提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～10000元。

- 10.5 人员管理

10.5.1  比选申请人到场人员必须遵从比选人的各项规章管理制度。对于违规行为，比选人将按相关管理规定进行考核。

10.5.2  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，比选人有权对其进行考核，并通报比选申请人公司总部。

10.5.3  设备维修人员的绩效考评跟随专业生产设备维修指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本规范对相应人员进行考核和责任追究。比选人公司每月以考核通知单形式发给比选申请人项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。

10.5.4  比选申请人内部必须根据自身实际并结合设备维修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备维修人员更好的服务于电厂。

10.5.5  比选申请人人员奖金发放办法应和比选人评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。

- 附件1 外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全健康环保部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80∽95分为良（不含95分）；60∽80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

| 考核等级 | 优≧95分 | 80分≤良<95分 | 60≤基本合格<80分 | 不合格<60分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付标准 | 100% | 应付金额×考评分数% | 应付金额×考评分数% | 0% |

附：考评打分表

| 序号 | 类别 | 内容 | 权重 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构 | - 项目管理及技术专业人员合符技术规范要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。 - 项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。 - 项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 制度建设 | 项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工器具 | 工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 项目管理 | - 严格遵守、执行比选人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。 - 按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。 - 服从比选人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。 - 严格执行比选人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。 - 消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。 一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。 | 20 |  |  |
| 5 | 维护管理 | 1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分； 2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分； 3.遇抢修时，不按比选人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分； 4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分； 5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分； 6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。 7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。 8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。 9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。 | 20 |  |  |
| 6 | 安全评价 | 严格执行比选人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。 | 10 |  |  |
| 7 | 文明生产 | 做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 二 | 专用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机组维护 | 未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。 | 20 |  |  |

- 附件2 检修质量、进度管理考核细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料、备品、工器具管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.10 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.11 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 设备维修部 | 损坏一次扣100元 | 安全检察部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣100-500元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 设备损坏 | 以比选人认定为准 | 检修单位 | 负责更换，并考核100-500元/次 | 生产技术部 |
| 2.3 | 检修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以比选人规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以比选人规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部 |
| 2.3.3 | 比选人交办工作不落实 | 以比选人认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣50元 | 生产技术部 |
| 2.3 | 工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 比选人认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣100元，拖延总工期一天扣500元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 比选人认定为准 | 责任单位 | 扣1000元/天 | 生产技术部 |
| 2.5 | 设备停运、试运时发生误停、误动、误操作 | 比选人认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.6 | 工作票办理不及时 | 比选人认定为准 | 责任单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.7 | 因组织不力拖延工期 |  | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  | 生产技术部 |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 | 设备试运时出现质量问题 | 以生产技术管理部门技术鉴定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 3.5 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣10000-30000元 | 生产技术部 |
| 3.6 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 生产技术部 |
| 3.7 | 发生设备异常及以上事件 | 经比选人认定为准 | 责任单位 | 承担所有责任及费用 | 生产技术部 |
| 3.8 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经比选人认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |

- 附件3 安全文明施工考核细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生产技术部编制检查性检修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生产技术部编制检查性检修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 交生产技术部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施措施 | 交生产技术部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.8 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生产技术部编制检查性检修技术规范要求，检查记录 | 生产技术部、安全健康环保部 | 每延迟一天，100元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9．1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生产技术部并批准的为准 | 责任单位 | 300元/项 | 安全健康环保部 |
| 1.9．2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生产技术部并批准的为准 | 责任单位 | 200元/项 | 安全健康环保部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安全健康环保部 |
| 2．1 | 无票作业 | 现场验证 | 责任单位 | 500元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．2 | 工作票办理不及时 | 以安全健康环保部检查等为准 | 责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保部 |
| 2．3 | 工作票措施不全 | 以安全健康环保部检查等为准 | 责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保部 |
| 2．4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．5 | 工作票终结不及时 | 以安全健康环保部检查等为准 | 责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保部 |
| 2．6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生产技术部或安全健康环保部检查等为准 | 发电部 | 300元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生产技术部或安全健康环保部检查等为准 | 责任单位 | 500元/次 | 生技或安全健康环保部 |
| 2．8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．11 | 现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．13 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保部 |
| 2．22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．29 | 未按要求进行班组安全活动 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任单位 | 200元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任单位 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任单位 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任单位 | 50元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任单位 | 200元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任单位 | 100-500元/次 | 安全健康环保部 |
| 2．42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 2．48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任单位 | 100元/处 | 安全健康环保部 |
| 3 | 事故考核 |  |  |  | 安全健康环保部 |
| 3．1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安全健康环保部 |
| 3．2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安全健康环保部 |
| 3．3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安全健康环保部 |
| 3．4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安全健康环保部 |
| 3．5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安全健康环保部 |
| 3．6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安全健康环保部 |
| 3．7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 责任单位 | 赔偿相关损失 | 安全健康环保部 |
| 3．8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安全健康环保部 |
| 3．9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 追究责任单位责任 | 安全健康环保部 |
| 4 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安全健康环保部 |