四川泸州川南发电有限责任公司

制氢站电解槽更新升级比选采购公告（第三次）

一、比选范围

详见《四川泸州川南发电有限责任公司制氢站电解槽更新升级技术条件书》。

- 二、比选申请人（投选人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.不接受联合体投选。

三、比选文件发放时间

2025年3月24日（节假日除外）。

四、递交投选文件截止时间及方式

递交密封的投选文件截止时间为北京时间2025年4月02日10时，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“制氢站电解槽更新升级比选采购投选文件”）以快递签收时间为准。

五、投标文件递交（邮寄）地址

地址、收件人：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路1007号  四川泸州川南发电有限责任公司 物资部2006-2007室  杨鸿（收）

商务联系人及联系电话：杨鸿 0830-3628076/18982727983 技术联系人及联系电话：王欣宇 0830-3628907/18090160277

六、比选文件发布：

凡有意参加投选者，请于2025年3月 24日至2025年4月02日，登录以下任一网站：四川省投资集团有限责任公司网站（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/about/company.html）天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）和大唐电子商务平台（https://tang.cdt-ec.com/home/index.html）。

比选申请人自行下载获取。

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

制氢站电解槽更新升级

比选商务文件（第三次）

二0二五年三月

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 制氢站电解槽更新升级比选采购（第三次） |
| 2 | 项目地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《制氢站电解槽更新升级技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足详见《制氢站电解槽更新升级技术条件书》 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人 资格要求 | 见“比选公告第一章第四条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：90日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2025年4月02日10：00。 比选保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304 3431 1912 2102 403 |
| 12 | 踏勘现场及 标前会议 | 由比选申请人自行安排。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份（纸质）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓，比选文件封面盖公司章。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年4月02日10：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2025年4月02日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为2万元整（中选后由比选保证金转为）。 |

比选须知

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 比选项目：制氢站电解槽更新升级(第三次）。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方、甲方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人（投选人），在中选以后执行合同阶段称为卖方、乙方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

供货范围及具体要求详见《制氢站电解槽更新升级技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投选。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投选。投选文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投选人可为制造商或销售代理商，为代理商的需要制造商提供针对本次项目的授权书，并提供相关证明文件。

6.其他投选人自愿提供的文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备生产及供货进度、技术支持等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件和技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件商务要求、技术条件书内容，报价产品系统设计、系统功能、性能、设备品牌、技术服务等应完全响应技术条件书要求，该报价为最终报价，中选后签订合同则为合同价。

3.3.2比选报价表：

**公司电解槽更新升级报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解槽 |  | 套 | 1 |  |  | 供货设备、材料范围包括技术条件书界定范围内的整套设备供货和技术服务并负责回收旧电解槽（以旧换新的模式）。 |
| 2 | 整套设备安装附件 | 包括管件、密封件、紧固件、连接件等 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 3 | 负责回收旧电解槽 |  | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 3 | 系统设计费用 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 设备安装技术指导、调试、人员培训 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 图纸、技术文件、资料清册 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及保险 | 保含框架往返费用 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 总价 | 人民币（¥）：0.00 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投选人名称

投选人（公章）

日期

投选联系人（手机）

报价要求：

（1）只能有一个有效报价（报价大写、小写金额不一致的，以大写金额为准）报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书及比选文件所要求全部供货内容的所有费用，产品价格包含：产品设计费、产品生产费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套产品的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费等有关费用。

（3）本报价是满足比选文件的报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

- 报价方整体报价（满足技术条件书规定的整套设备费用及技术服务等）。

- 比选人所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1 按比选文件3.1.4条要求提供了资格审查文件。

4.2 按技术条件书1.5条要求提供资质及业绩、规格型号及内容报价。提供生产厂家授权销售证明文件（属代理销售商时）。

- 4.2.1 比选申请人为生产厂家的，应具备以下资质条件：

具有中华人民共和国独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照，其营业执照经营范围应包含制氢设备的制造（生产）、销售（或气体、液体分离及纯净设备制造、销售同类描述）。

- 4.2..2 比选申请人为销售代理商的，应具备以下资质条件：

a）具有中华人民共和国独立法人资格，具有合格有效的营业执照，其营业执照经营范围应包含制氢设备销售（或包含制氢设备销售的同类描述）；

b）同时应提供制氢设备生产厂家对其的授权证明，且此授权的生产厂家应满足1.5.1条的要求。

- 4.2.3比选申请人所销售的电解槽（比选申请人为销售代理商的，应为此次投标时被生产厂家授权的电解槽）在近六年内（从2019年起）有电厂应用的供货业绩至少2个。

- 比选申请人应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件）。

4.3 已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据）。

4.4 应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意招标文件的要求，如有差异（无论多少），都应在投标书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如比选申请人没有对本招标文件的要求提出书面异议（或差异），比选人则可认为比选申请人完全接受和同意本招标文件的要求。

4.5 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5．比选保证金

5.1按比选须知要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后15个工作日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的投选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

- 合同签订时确定。

7.付款方式

7.1产品交货完成，产品规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，设备安装验收合格后，买方支付合同金额的90%；

7.2合同金额10%作为产品质保金，在供货产品正常使用12个月无质量问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为贰万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据15个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选投选报价的时间

见比选须知表。

第二章     评审办法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1对比选申请人提供的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对投选人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评审，除上述各项外，投选文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投选文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序 号 | 审 查 条 目 | 审查意见 （是或否） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照是否有效，经营范围是否合规 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评审。 |
| 2 | 比选保证金是否按要求提供 |  |  |
| 3 | 是否提供“第一章第3.1.4条比选申请人资格审查文件”及满足第一章第4条要求 |  |  |
| 4 | 是否有比选人不能接受的实质性条款 |  |  |
| 审查 结论 |  |  |  |

2.3 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.4 综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序，不保证最低价格中标。

2.5 编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人提供的投选报价内容进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 使用产品情况 | 业主名称 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | ×××合同 | 供货制氢站设备、系统 | ×××公司 | 联系人/ 手机号码 |

注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2 差异表（包括商务差异和技术差异）

| 序号 | 名称 | 比选文件 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | .... |  |

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投选文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本比选文件所提出的各种要求。

3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下表）

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 30 | - 比选申请人的资质满足《技术条件书》中1.5.1或1.5.2要求的，得分10分； - 比选申请人（比选申请人为销售代理商的，核查其被授权的生产厂家）具备以下资质条件，获得相应加分： - ①其营业执照经营范围含制氢设备的研发或设计，加5分； - ②具备特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造），加5分； - ③具有制氢装置（设备）或制氢电解槽专利证书，加5分； - ④具有“质量管理、职业健康管理、环境管理”三体系认证（三体系认证合计为一种资质），加5分。 - 本项总分最高30分。 |
| 2 | 所供设备主要性能指标 | 20 | 1.氢气产量：10Nm3/h(20℃，0.1013MPa)，氢气纯度：≥99.8％，电解槽工作压力：3.2MPa，电解槽工作温度：85℃±5℃，电解槽总电流：820A（运行稳定电流摆动幅值在±5A），电解槽小室总数：56个，电解槽总电压：58V，单位电耗：4.8kWh/Nm3，电解槽产量调解范围：50⁓100%。按主要性能指标优、良、一般分档，优得15-20分，良得8-14分，一般等1-7分。 2.主要性能指标不满足《技术条件书》的基本要求不得分。 |
| 3 | 供货业绩 | 30 | 1.在近六年内（从2019年起）有电厂应用的供货业绩，得基础分6分； 2.每增加1个制氢电解槽供货业绩加3分。 |
| 4 | 供货周期 | 10 | 1.满足技术条件书供货周期要求的，得基础分4分，每提前1周，加3分，总分不超过10分。 2.不满足技术条件书供货周期要求不得分。 |
| 5 | 对比选文件的响应程度及比选申请文件的完整规范性 | 10 | 对标书内工作范围、技术要求、人员、安全和质量管理与保证等响应好，且标书编制规范、完整，得满分10分；其他酌情扣分，最低不得少于2分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

3.4商务报价评分（满分100分，权重0.6）

3.4.1确定比选评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。（2）评标价仅作为评审时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.4.2 报价得分

采用最低有效报价（通过符合性评审合格的投选人的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-[(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100]×1.0

3.5综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

报价人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

3.5.1综合排序的原则

评审小组根据综合评分结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

3.6编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

4 附件：

4.1 合同条款见附件1：《制氢站电解槽更新升级买卖合同》

4.2《制氢站电解槽更新升级技术条件书》见附件2（在合同签订时为技术协议）

附件4.1

制氢站电解槽更新升级买卖合同

- 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司   签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）：                               拟订时间：2025年*月**日

- 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解槽 |  | 套 | 1 |  |  | 供货设备、材料范围包括技术条件书界定范围内的整套设备供货和技术服务。 |
| 2 | 整套设备安装附件 | 包括管件、密封件、紧固件、连接件等 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 3 | 负责回收旧电解槽 |  | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 系统设计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装技术指导、调试、人员培训 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 图纸、技术文件、资料清册 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及保险 | 包含原框架往返费用 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 总价 | 人民币（¥）：0.00 大写： |  |  |  |  |  |

合同金额：¥0.00，大写：人民币    元整（含13％增值税，注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后，2025年*月**日前整套设备交货完毕。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过10日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

- 二、质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

- 卖方所供产品必须是全新的且满足《制氢站电解槽更新升级技术协议书》要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

- 质量保证期为12个月（产品到货安装验收合格后开始计算）,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

- 留取质保金金额为合同总金额的10%、在质保期满产品无质量问题后支付。

- 除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

双方签字确认的《制氢站电解槽更新升级技术协议书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），车辆一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：根据技术协议规定，卖方派人到买方现场进行指导安装、调试或解决安装、调试过程中出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。

十、结算方式及支付

1.产品交货完成，规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，货到后安装完毕并验收合格，卖方开具的100%合同金额的增值税专用发票后，买方28天内支付合同金额90%，合同总金额的10%作为产品质保金，质保期满且产品无质量问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；

2.履约保证金：履约保证金金额为人民币贰万元整。

1）产品到货后验收合格，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

违约方承担10％合同总金额的违约金，本合同另有规定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： 单位名称（章） 单位地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话： 传真： 开户行： 账户号： 纳税人登记号： | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话：0830 362 8077 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账户号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：9151 0500 7672 8573 4Q |
| --- | --- |

附件4.2  技术条件书（签订合同时为技术协议）

四川泸州川南发电有限责任公司

制氢站电解槽更新升级

技术条件书

四川泸州川南发电有限责任公司

二零二五年三月

目  录

1 总  则	1

2 项目概况	2

3 规范和标准	3

4 技术规范	4

5 采购设备需求及供货范围	5

6 技术资料和交付进度	6

7 设备验收与质量保证	7

8 技术服务	7

    - 总  则

      - 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称为比选人）制氢站电解槽更新升级（以旧换新的方式）项目，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的条件和标准。比选申请人应提供符合本技术条件书和有关标准要求的经过实践的、符合我公司现场实际、代表当前技术的、全新的电解槽，并适用于四川泸州川南发电有限责任公司制氢系统。

      - 比选申请人负责四川泸州川南发电有限责任公司制氢站电解槽更新升级及技术服务（主要包括技术指导清洗等），主要工作内容包括：回收旧电解槽，供一台新电解槽（PPS隔膜型）。

      - 比选申请人提供制氢站电解槽和服务等应完全满足本技术条件书和有关工业标准的要求。

      - 如果比选申请人对本技术条件书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以较高标准为主，并以书面形式提出并做详细说明。

      - 比选申请人资质及业绩要求：

        - 比选申请人为生产厂家的，应具备以下资质条件：

- 具有中华人民共和国独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照，其营业执照经营范围应包含制氢设备的制造（生产）、销售（或气体、液体分离及纯净设备制造、销售同类描述）。

        - 比选申请人为销售代理商的，应具备以下资质条件：

- 具有中华人民共和国独立法人资格，具有合格有效的营业执照，其营业执照经营范围应包含制氢设备销售（或包含制氢设备销售的同类描述）；

- 同时应提供制氢设备生产厂家对其的授权证明，且此授权的生产厂家应满足1.5.1条的要求。

        - 比选申请人所销售的电解槽（比选申请人为销售代理商的，应为此次投标时被生产厂家授权的电解槽）在近六年内（从2019年起）有电厂应用的供货业绩至少2个。

- 比选申请人应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件）。

      - 比选申请人对提供的设备负有全部技术及质量责任。

      - 比选申请人提供的文件及合同规定的文件，包括图纸、说明、使用手册、服务等，均应使用国家法定的单位制和中文。文件的电子版用可编辑的WORD和EXCEL格式文件。

      - 比选申请人提供的设备和技术文件（包括图纸）应采用符合四川泸州川南发电有限责任公司总体规划的KKS标识系统。

      - 比选申请人应保证提供的电解槽安全、可靠、经济，协商确定本技术条件书未尽事宜。

      - 比选申请人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意招标文件的要求，如有差异（无论多少），都应在投标书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如比选申请人没有对本招标文件的要求提出书面异议（或差异），比选人则可认为比选申请人完全接受和同意本招标文件的要求。

    - 项目概况

      - 项目现状

四川泸州川南发电有限责任公司现有制氢站制氢设备，2007年投产，采用中国船舶集团有限公司七一八研究所生产的CNDQ-10/3.2型中压水电解制氢装置，设备以双极压滤式电解槽为主体，主要附属设备包括氧分离器、氢分离器、氢洗涤器、氢气冷却器、氢气干燥器、氢气排水水封、碱液循环泵等都置于框架一（长×宽×高：2400mm×1800mm×2200mm）内，设置氢气汇流排（框架二），主要向#1机组、#2机组、储氢罐供氢。同时还配套整流装置、控制柜、MCC柜、计算机管理系统、柱塞泵、氢储气罐、水箱、碱箱等。电解槽的电源采用硅整流将交流电（380V）变为直流电供给，采用氢氧化钠为电解质，电解原料水（除盐水）来获得高纯度的氢气。除4个氢气储罐与1个压缩空气罐是室外布置外，其余设备均采用室内布置。目前电解槽电解槽已运行10年，运行电流约650A，较设计运行电流降低约20%，系统出力下降。

      - 工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。

      - 设计和运行条件

        - 气象资料

厂址海拔高程：297.20（黄海高程系）

气温(℃)

多年平均气温：       17.6

多年极端最高气温：   40.2

多年极端最低气温：   -1.6

气压(hPa)

多年平均气压：       973.2

极端最高气压：       1001.4

极端最低气压：       946.8

相对湿度(%)

多年平均相对湿度：   84

多年最小相对湿度：   21

地震烈度：           6度

        - 使用环境：		制氢站（室内）

        - 交通运输方式：(1) 铁路运输；(2) 公路运输。

    - 规范和标准

      - 本技术条件书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本。引用的规范和标准（包括但不限于此）：

GB 150  钢制压力容器

GB 50177  氢气站设计规范

GB 708  轧制薄钢板

GB 710  				优质碳素结构钢薄钢板

GB 979  				碳素钢铸件分类及技术条件

GB 1220  				不锈钢棒

GB 3634.1  			工业氢

GB 3863  				工业用气态氧

GB 4962				  氢气使用安全技术规程

GB 1804  			未注公差尺寸的极限偏差

GB 191			  包装运输图示标志

TSG 21  				固定式压力容器安全技术监察规程

YB 127				  镍分类及技术条件

CB 3521  	水电解制氢装置通用技术条件

GB 5832	气体中微量水份的测定露点法

JB/T 5903  水电解制氢设备

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

聚苯硫醚纤维隔膜布技术规范

      - 当上述标准、规范和招标部分的要求不一致时按高标准执行。

      - 从合同签订之日起的这段时期内，不论比选人知道与否，比选申请人有责任及时书面通知比选人有关规程、规范和标准发生的变化，比选人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，比选申请人应遵守这些要求，且价格不变。

    - 技术规范

      - 总体要求

        - 比选申请人负责在四川泸州川南发电有限责任公司制氢站电解槽以旧换新维修，并负责电解槽的性能保证。改造后的电解槽满足设备使用要求、技术标准，相关技术参数详见4.2条。

        - 完成以旧换新维修后，比选申请人指导比选人对碱液系统进行一次清洗，由比选申请人提供安全有效的清洗方案，并安排技术人员进行现场指导清洗，要求清洗后管道内清洁无垢、无沉积物（如需清洗剂，比选申请人免费提供）。

      - 具体技术要求

- 制氢站电解槽以旧换新维修后，电解槽主要技术参数应达到如下标准。技术参数不可进行差异，如现场出现因电解槽原因造成的其他辅助设备损坏，都由比选申请人承担比选人相应损失，直至最终达到设备稳定运行，比选申请人应充分考虑现场设备的安装注意事项，设备安装调试验收期间按比选人相关安全要求执行。

- 氢气产量：	10Nm3/h(20℃，0.1013MPa)；

- 氧气产量：5Nm3/h；

- 氢气纯度：≥99.8％；

- 氧气纯度：≥98.0％；

- 电解槽工作压力：3.2MPa	；

- 电解槽工作温度：85℃±5℃；

- 电解槽总电流：820A（运行稳定电流摆动幅值在±5A）

- 电解槽小室总数：56个

- 电解槽总电压：58V

- 单位电耗：4.8kWh/Nm3

- 尺寸（长×宽×高）mm（能够与比选人框架一匹配安装使用）

- 运行荷重：约1300kg

- 主要结构材质：碳钢镀镍、极网为纯镍、隔膜为环保型材料PPS

- 电解槽产量调解范围：50⁓100%

    - 采购设备需求及供货范围

      - 一般要求

        - 本技术条件书适用范围为四川泸州川南发电有限责任公司制氢站电解槽更新升级改造项目。比选申请人提供的制氢站电解槽满足本技术条件书要求所必须的工艺、国家标准等。比选申请人负责设备运输、供货、技术指导。

        - 比选申请人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的及符合比选人现场实际的，且设备的技术经济性能符合本技术条件书和有关标准要求。

        - 比选申请人应提供供货清单，清单中依次说明型号、数量、材质、压力等级、产地、生产厂家等内容。

      - 比选申请人工程工作范围

        - 比选人原电解槽为石棉隔膜电解槽。由于出力下降，比选人特委托具备相应资质的厂家对电解槽采取以旧换新的模式维修。即比选申请人回收旧电解槽，（若比价申请为销售代理商的，其应与生产厂家同样签订回收旧电解槽的合同）同时向比选人供一台新电解槽（PPS隔膜型），并承担新旧电解槽的运费。

        - 本工程由比选申请人所负责的供货货物，在到厂之前的一切搬运全部由比选申请人负责，其费用全部包含在设备采购合同总费用之中。

        - 比选申请人负责设备安装技术指导、调试、性能试验和验收工作。

      - 供货周期

- 本次制氢设备采购的供货周期在合同签订后不得超过21天，比选申请人应根据自身的实际情况优化设备生产、厂内检验周期，尽可能的缩短供货周期。

    - 技术资料和交付进度

      - 一般要求

        - 比选申请人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文）。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供纸质文件外还应提供贮存在U盘上的可供编辑的电子版本，图纸为AutoCAD/2004格式，文本文件为Office 2007 Word/ Excel格式，带签字的文件还需同时提供PDF格式。

        - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。比选申请人严格保证提供资料与提供产品的一致性，发生变化时要及时向比选人发出变更通知，在未经比选人同意的情况下，因提供设备不能满足使用要求、安装要求造成施工的返工及材料、设备的修改，比选申请人承担一切损失。

        - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，比选申请人需及时免费提供。

        - 比选申请人要及时提供与设备设计制造有关的资料。

        - 资料提供时间和份数：随设备供货同时提供，份数为纸质3套，电子版为1套。

        - 比选申请人实际供货与其提供的最终版资料不符并造成比选人损失，比选申请人需负责赔偿。

        - 比选申请人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸，资料提供的及时性和正确性是付款前验收的必备条件之一。

      - 资料提交的基本要求

        - 比选申请人在交货时应提供下列装箱技术文件、图纸和资料：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告 |
| 2 | 设备的试验报告、出厂质量合格证。 |
| 3 | 使用安装、维护及使用说明书。 |
| 4 | 设备调试说明书（若涉及）。 |
| 5 | 专用工具及附件的装运清单（若涉及）。 |

    - 设备验收与质量保证

      - 验收标准

比选申请人在检修完毕后必须恢复电解槽的全部参数，具体参数见4.2条；设备能够连续制氢不跳机。

      - 质量保证期

质量保证期自设备调试结束、性能验收合格，设备移交验收签字之日起计算，为期12个月。质量保证期内设备出现任何故障比选申请人需在24小时内进行分析诊断或派专人进厂维修直至运行正常，保证电解槽使用寿命不少于5年。

      - 包装、标志、运输和保管的特殊要求

        - 比选申请人对设备应严格执行设备保管保护，以确保设备在装车时完好如初。

        - 比选申请人应做好电解槽包装，以使设备免遭污染、机械损伤和性能下降。

        - 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

        - 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

    - 技术服务

      - 比选申请人现场技术服务人员的目的是保证所提供的电解槽的安全、正常投运。比选申请人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。比选申请人提供技术服务应满足现场需要。

      - 比选申请人技术服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

      - 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。比选人不再因比选申请人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

      - 未经比选人同意，比选申请人不得随意更换现场服务人员。同时，比选申请人须及时更换比选人认为不合格的比选申请人现场服务人员。

      - 比选申请人现场服务人员应具有下列条件：

（1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解电解槽的设计，熟悉其结构，有相同或相近系统的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件。

      - 比选人的义务：比选人要配合比选申请人现场服务人员的工作，并在生活、交通上提供方便。